杭州市楼宇综合管理型企业三级安全生产标准化评定标准（试行）

考 评 说 明

1.本评定标准适用于杭州市楼宇综合管理型企业（如楼宇综合管理、园区综合管理服务、商业综合体管理服务等非生产性楼宇或园区管理企业，不含住宅物业管理企业），根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级应急管理部门监督审核等相关工作。

2.本标准共有8项一级要素、27项二级要素、92项考评标准。

3.在评定标准中的评审描述列中，企业及评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。

4.本评定标准中追加扣除（在评分方式中加粗的内容）的，均为直到该一级要素分数扣完止，该一级要素不出现负分。

5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

6.评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求（见下表）。

| 评定等级 | 标准化得分 | 安全绩效 |
| --- | --- | --- |
| 三级 | ≥60 | 申请评审之日的前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。 |

7.企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书等按照《关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）的有关要求执行。

自评/评审单位：

自评/评审时间：从      年   月    日到      年   月   日

自评/评审组组长：                  自评/评审组成员：

| 一级要素 | 二级 要素 | 企业达标标准 | 标准分值 | 评分方式 | 自评/评审描述 | 空项 | 扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、目标职责 | 1.1目标 | 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的安全生产目标，并签订安全生产目标责任书。 | 10 | 无安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；目标内容不完善的，每处扣2分；未签订目标责任书的，不得分；目标责任书签订每少一个部门的，扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应定期对安全生产目标的完成效果进行考核。 | 10 | 未定期进行目标考核的，不得分；考核不规范的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 1.2机构和职责 | 企业应按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 | 10 | 未设置安全管理机构或配备安全管理人员的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣2分；本项不得分的，追加扣除10分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应根据有关规定和企业实际，建立健全安全管理网络，设立安全生产领导机构。 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。 | 10 | 未以文件形式设立的，不得分；未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 | 10 | 未建立全员安全生产责任制的，不得分，并追加扣除10分；每缺一个部门、岗位的责任制，每处扣2分；责任制内容与实际不相符的，每处扣2分；未进行考核的，不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业主要负责人及各级管理人员应按照安全生产法律法规赋予的职责，履行安全生产责任和义务。 | 5 | 主要负责人未履行职责的，不得分，并追加扣除10分；各级管理人员未按规定履行职责的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 1.3全员参与 | 企业应建立全员参与安全生产的激励约束机制，鼓励从业人员积极参与安全生产管理的建言献策。 | 5 | 未建立激励约束机制的，不得分；机制不合理的，每处扣1分；激励约束机制未落实的，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 1.4安全生产投入 | 企业应建立安全生产费用使用计划和台账。 | 10 | 未建立安全生产费用计划或使用台账的，不得分；安全生产费用使用或台账不规范的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应缴纳足额的工伤保险费用，保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 | 10 | 未缴纳工伤保险费用的，不得分，并追加扣除10分；无缴费相关资料的，不得分；缴费资料不全的，每处扣2分；工伤赔付资料不全的，每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 1.5安全文化建设 | 企业应采取多种形式的活动来推动企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 | 10 | 未开展企业安全文化建设的不得分；安全活动资料不全的，每项扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 1.6信息化建设 | 企业应结合实际，充分利用信息化的手段建立智慧用电、消控设施运维管理、消防检查、隐患排查治理、特种设备等管理系统。 | 10 | 未建立信息系统的，每项扣2分；信息内容不全的，每项扣2分。 |  |  |  |  |
| 小计 | 100 | 得分总计 |  |  |  |

| 一级要素 | 二级要素 | 企业达标标准 | 标准分值 | 评分方式 | 自评/自评描述 | 空项 | 扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、制度化管理 | 2.1法规标准识别 | 企业应及时识别和获取适用、有效的安全生产法律法规、标准规范，并形成清单和文本库。 | 10 | 未识别和获取的，不得分；无清单的，不得分；清单中内容不符合要求的，每项扣2分；法律法规缺少文本或电子版的，每个扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中，传达给从业人员。 | 10 | 未及时融入转化成规章制度的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规或其他要求不符的，每项扣2分；未传达的，扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 2.2规章制度 | 企业应建立包括但不限于下列内容的安全生产管理制度： 1.目标管理；2.安全生产责任制；3.安全生产投入；4.档案管理；5.安全风险管理；6.隐患排查治理；7.教育培训；8.设备设施（含特种设备）管理；9.施工和检维修安全管理；10.危险物品管理；11.危险作业安全管理；12.安全生产奖惩管理；13.相关方安全管理；14.变更管理；15.个体防护用品管理；16.车辆管理；17.安保管理；18.应急管理；19.消防管理；20.事故管理；21.绩效评定管理。 | 20 | 未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度内容的，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 | 10 | 未发放的，不得分；发放不到位的，每处扣2分；员工未掌握相关内容的，每人次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 2.3操作规程 | 企业应编制适用的岗位安全操作规程。 | 20 | 无岗位安全操作规程的，不得分，并追加扣除20分；操作规程缺少的，每项扣5分；岗位操作规程内容不适用的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容，并严格按照操作规程执行。 | 10 | 未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣2分；员工未掌握相关内容的，每人次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 2.4文档管理 | 企业应对下列主要安全生产资料实行档案管理，如：安全生产投入记录、安全生产会议记录、隐患排查和治理记录、培训记录、资质证书、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、风险管控记录、应急演练信息、事故管理记录、维护和校验记录、技术图纸、标准化自评报告等，相关记录应建立文本或电子档案。 | 10 | 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，每处扣2分；每缺少一类档案，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 | 5 | 未进行检查、评估的，不得分；评估每缺少一个方面内容，扣2分；评估结果与实际不符的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 | 5 | 应组织修订而未组织进行的，不得分；修订无记录资料的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
| 小计 | 100 | 得分总计 |  |  |  |

| 一级要素 | 二级要素 | 企业达标标准 | 标准分值 | 评分方式 | 自评/评审描述 | 空项 | 扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、教育培训 | 3.1教育培训管理 | 企业应确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划，并保证必须要的培训资源。 | 10 | 未明确主管部门的，扣5分；无培训计划的，扣5分；培训计划中每缺一类培训的，扣2分；资源不充分的，每项扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估。做好培训记录，并建立档案。 | 20 | 未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣2分；未进行效果评估的，每次扣2分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每项扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 3.2人员教育培训 | 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职。 特种设备管理人员应取得特种设备管理人员证书。 应定期对各级管理人员进行安全培训。 | 10 | 主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的，每人次扣2分；特种设备管理人员无证书的，扣5分；未对各级管理人员进行安全培训的，每人次扣1分；主要负责人和安全管理人员均未培训取证的，追加扣除20分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应对新员工进行入职安全教育，对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训考核。考核不合格的人员，不得上岗。 企业应通过张贴图画、广播、视像等方式，向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等知识。 | 20 | 新员工未进行入职安全教育的，每人次扣10分； 全教育培训人员未经考核合格就上岗的，每人次扣5分；入职安全教育学时、内容和考核不符合规定的，每人次扣2分；未进行公众消防宣传的，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 消防控制室值班人员应取得消防设施操作员中级及以上等级证书。从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 | 10 | 消防控制室值班人员无证书的，每人次扣10分；特种作业无资质证书的，每人次扣10分；证书过期或未及时复审的，每人次扣2分；档案资料不全的，每处扣2分；本项不得分的，追加扣除20分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应组织专兼职应急救援人员参加各类应急救援培训。 | 10 | 相关人员未进行培训的，每人次扣2分；培训无记录的，每次扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应组织负责人、安全管理员参加安全生产管理知识年度再培训，每年至少对从业人员组织一次全员培训。 | 10 | 负责人和安全管理员未定期参加再培训的，每人次扣2分；未组织全员年度培训的，不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。 | 10 | 未对相关方作业人员进行培训的，扣10分；培训内容与实际不符的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
| 小计 | 100 | 得分总计 |  |  |  |

| 一级要素 | 二级要素 | 企业达标标准 | 标准分值 | 评分方式 | 自评/评审描述 | 空项 | 扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、现场管理 | 4.1设备设施管理 | 建构筑物整体布局和设计应符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。 | 10 | 总平面布置违章建筑，每处扣10分；违章建筑影响消防通道或救援的，追加扣除20分；其他不符合规定的，每处扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业新建、改建、扩建工程应符合“三同时”管理要求。 开业前、使用过程中或改建、扩建、装修和改变用途应按规定向相关部门申报、备案，并按《浙江省房屋使用安全管理条例》等相关法规进行房屋安全鉴定。 | 20 | 未执行“三同时”要求的，扣5分。未按规定申请办理消防审批或备案的，不得分，并追加扣除20分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。 | 10 | 未进行验收的，每项扣2分；验收记录不全的，每项扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应建立设备设施台账和档案。 | 5 | 未建立设备设施台账的，不得分；设备设施台账不齐全的，每项扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑物： 1.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求。装修、装饰施工应当符合消防有关规定。 2.不得在设有工作场所或仓库的建筑内设员工宿舍。 3.楼层（电力、管道）井道应当封闭，楼层层间应进行防火封堵，不得放置杂物。 4.技术夹层未经设备管理部门允许，禁止无关人员进入，严禁堆放易燃、可燃物品。 5.设置避难层的不得挪作他用。 6.建筑物应按规定定期进行防雷检测。 7.安全出口、疏散通道、疏散门、应急照明和标志等符合有关规定。 | 20 | 不符合要求的，每处扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 消防设施： 1.消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好。 2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。 3.消防控制室应符合消防技术要求，且入口处应设置明显标志。 4.有完整的报警记录和设备运转情况记录。 5.设备各项联动、操控及显示等功能运行良好。 6.不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备。 7.应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置；确保自动喷水灭火系统设置在自动状态。 8.保证防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。 9.保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，防火卷帘下不得堆放杂物；不得在工作期间封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。 10.按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。 11.各楼层应当在明显位置设置疏散示意图。 | 20 | 不符合要求的，每处扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气设备的选用及安装符合国家标准和有关部门规定，设备档案完整。 1.变配电系统 （1）变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高低压配电间的窗、门应有防止小动物进入的措施，并符合相关标准。 （2）高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志。 （3）电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。 （4）双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置。 （5）空气开关灭弧罩应完整。 （6）电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象。 （7）设置有电气运行工作标志和安全警示标志。 （8）电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。 2.电网接地系统 （1）电气系统连接符合设计的系统接地制式要求。 （2）电网接地装置的接地电阻值小于4欧姆，应保存定期检测记录。 （3）接地装置应有编号和识别标记。 3.动力及照明配电柜（箱） （1）应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接。 （2）动力及照明配电柜（箱）内设置的插座，其线路应配有剩余电流动作保护装置。 （3）电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象。 （4）动力及照明配电柜（箱）内设置的导线应有相序标志。 （5）动力及照明配电柜（箱）内无粉尘和油污污染。 （6）动力及照明配电柜（箱）应设置安全警示标志。 （7）动力及照明配电柜（箱）应固定在不燃材料上，并与可燃材料保持安全距离。动力及照明配电柜（箱）内及其周围不应堆放杂物。 （8）动力及照明配电柜（箱）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，定期测试保护功能。 （9）配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，金属裸露部分保护措施完好有效。 4.低压电气线路 （1）固定线路 a）线路架设位置、间距符合设计要求。 b）线路导线型号、规格符合设计要求。 c）线路的保护装置符合设计要求。 d）线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志。 e）线路导线绝缘保护完好。 f）线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。 g）不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。 h）电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵措施应完好，电缆井内不应堆放杂物。 （2）临时线路 a）临时线路架设前应履行审批手续，设置的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的临时线路应及时拆除。 b）线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护。 c）临时线路应设有总控制开关和剩余电流动作保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器。 d）临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地系统连接。 e）应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时线路的记录。 5.其他 a）线路应按规范敷设。 b）电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上。 c）插座接线应符合要求，临时用电的电气设备、休息和办公场所使用的插座应配置剩余电流动作保护装置。 | 20 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 车库： 1.车库（含汽车、非机动车）的设置和使用应符合相关标准要求。 2.车库地面应保持整洁，无积水，道路划线清晰，照明设施完好，严禁堆放杂物。 3.汽车停车位止车器完整有效。 4.车库区域消防设施及灭火器材配置齐全且有效。 5.地下或半地下非机动车库上下通道应设置防滑措施和提示标志。 6.电动车充电桩、车棚电气线路安装、敷设符合有关规定，采用质量合格的电器产品，并安装有剩余电流保护装置，建议采用智能充电保护措施。 7.机械式立体车库应符合特种设备相关管理要求，定期进行检测，将检测标志张贴于明显位置，并按要求设置警示标志。 | 10 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 车辆管理： 1.车辆必须停放在指定区域，停放不得影响人员通行和应急疏散。 2.严禁将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅、办公室、仓库等建筑公共区域。 3.严禁违规私拉乱接电气线路为电动车充电。 | 10 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 电梯： 1.电梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位承担，产品有合格证书。 2.电梯的定期检验周期为一年，应当按期进行维保和检验，并保存相关记录。在电梯轿厢显著位置张贴有效的安全检验合格标志。 3.有电梯安全使用的警示说明或者张贴安全注意事项。 4.电梯机房内的机械、电器的安全防护设施完好。 5.电梯机房环境应清理干净，机房门窗应防风雨,通向机房的通道应畅通，机房内不应有与电梯无关的其他设备，设有必需的消防设备和通讯设施。 | 10 | 不符合之处，每处扣2分；未按期检测的，扣10分，并追加扣除20分。 |  |  |  |  |
|  |  | 仓储设施： 1.库房的房顶、墙壁、地面应坚固，闷顶不得与其他房间相通；库房钥匙应当由专人保管使用；严禁无关人员入内。 2.应在明显位置设立“严禁烟火”等警示牌。 3.仓储房内应进行定置管理。 4.仓储房内的照明灯具及线路必须完好，禁止乱拉临时线，超负荷用电，防止线路老化；可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明设备；电气设施应符合相关规定。 5.仓储房内电气线路敷设要符合相关规定，不得使用电炉、电取暖器、电熨斗、电烙铁等电器设备。 6.库房内严禁住宿。 | 5 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 监控系统： 在前厅、走廊等公共区域应设置监控设备，对公共安全部位进行监控，监控区域应覆盖主要出入口、前厅、电梯间、通道和贵重物资集中场所、商场、地下车库及其他区域。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 计算机房设备： 1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。 2.机房的环境符合设备正常运行的安全要求，消防器材配备符合要求。 3.应设置防小动物侵入的设施。 4.机房内禁止堆放可燃物。 | 2 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 厨房设备： 1.每台设备应有单独控制开关，PE（N）线连接可靠，电源线路完好。凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护，搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁。 2.送排风和给排水系统完好无缺陷。 3.液化石油气瓶应符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028）等标准规范要求： （1）气瓶间内不得设置非防爆电器开关，不得放置易燃物品等杂物，应有通风设施。瓶库周围应划定禁火区、设置明显的安全警示标志，并配备相应数量的灭火器。 （2）操作间使用液化石油气的，灶具与气瓶间的净距离不得小于0.5米，灶具与气瓶连接的软管长度不得超过2米，橡胶软管不应穿墙使用，软管应当经常检查，定期更换。 （3）气瓶间和用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度报警装置，并设置联锁的排风系统。 （4）对燃气管道、燃气管道自动切断阀、调压装置、燃气灶具、阀门等进行定期检查，并做好记录。 （5）地下室和高层建筑内的餐饮场所不得使用瓶装液化石油气。 4.厨房灶台及油烟机应保持清洁无油垢，厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道按规定清洗并留有记录，灶台附近应配备灭火毯和消防器材。 5.涉及醇基燃料使用的场所应符合相关规定。 | 10 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 空调系统: 1.严禁易燃易爆的制冷剂储存在机房中。 2.压力容器的使用、管理必须符合相关规定。 3.制冷机组压力控制安全防护装置经调整、校验后，应做好记录，压力表、安全阀进行铅封处理。 4.外露运动部件和直通大气的进、出口，必须装设防护罩（或防护网）。 5.涉及特种作业人员应持证上岗。 6.空调安装应牢固并符合相关要求。 | 5 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 梯台及防护栏杆： 1.焊接处应无裂纹和可见的表面气孔。 2.结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形、明显的锈蚀等缺陷。 3.梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑牢固。 4.在室外安装的梯台及防护栏杆应符合GB 50057的要求。 5.梯台和防护栏杆应符合相关国家标准要求。 | 5 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 手持电动工具： 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。 2.手持电动工具按规定进行绝缘电阻检测，且记录完整有效。 3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。 4.电源线中间不允许有接头和破损。 5.不得跨越通道使用。 | 5 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应不小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，PE线连接可靠，防护罩完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。 | 5 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 砂轮机应满足：安装地点应保证人员和设备的安全；防护罩应符合国家标准；挡屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；PE连接可靠，控制电器符合规定。 | 5 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉： 1.锅炉安全附件应齐全、灵敏、可靠。 2.燃气使用应符合城镇燃气使用相关规定。 3.作业场所应保持清洁整齐，地面无积水，通风良好，灯光明亮，禁止堆放杂物。 4.属于特种设备目录管理的锅炉应按照特种设备相关要求执行。 | 5 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 农药及消杀药品： 1.应专柜存放，上锁管理，并设置安全警示标志，未经批准不得使用。 2.使用时必须佩带防护用品，严禁抽烟和进食。 3.严禁在高温天气、人多的地方使用农药。 4.消杀药品投放应符合相关要求。 5.包装物应统一按照危废处理，严禁乱扔乱放。 | 5 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 其它设备应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE完好可靠；梯台符合要求。 | 10 | 不符合规定的，每处扣2分；存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，本小项不得分外，追加扣除20分。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 | 10 | 安全设备设施拆除、挪用或弃置不用的，不得分；检修拆除未采取切实可行的临时措施的，扣2分；检修后未立即复原的，扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应建立设备设施检维修台账，机电设备使用、维护、保养、检查、试验和验收等应落实安全防护措施。 | 10 | 无相关台账的，扣2分；现场检查，每发现一处不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 4.2作业安全 | 作业现场应对设备设施进行定置管理，保持环境卫生整洁。 | 10 | 未实施定置管理的，不得分；定置管理不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应对电焊、气割等动火作业进行审批，并落实以下措施： 1.焊接作业人员必须取得特种作业操作证书。 2.动火作业应在监火人在岗情况下进行。 3.清除动火点周边10米以内的可燃物或采取有效的防护措施进行隔离，并配备灭火器材或设备，确保其有效性。 4.高处动火，其下部孔洞、缝隙、井口、地沟等要密封，并设置隔离区域；下方或附近5米内有管沟、化粪池时要进行防护。 5.在金属外部焊、割时，应采取措施防止另一侧易燃物被高温引燃。 6.风管动火前，应先关闭系统和管道，防止飞火引燃其它位置可燃物。 7.乙炔瓶要安装阻火器，气瓶应有瓶帽和防倾倒措施，氧气瓶、乙炔瓶保持5米以上距离，且远离火源10米以上，气瓶不得碰撞、曝晒、倒卧。 | 10 | 动火作业未进行审批的，不得分，并追加扣除20分；不符合要求的，每处扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应对玻璃幕墙清洁、外墙设备安装维修等距离坠落基准面2米及以上的高处作业活动进行审批，并落实以下措施： 1.作业人员必须按要求穿戴符合国家标准的完好个人防护用品（安全帽、安全带、安全绳等）。 2. 安全帽使用时必须戴稳、系好下颌带。安全带使用时应挂在无锋利棱角的构件上，严禁低挂高用。 3.作业中使用的各种梯子要坚固，放置要平稳。立梯坡度一般以60～70度为宜，并应设防滑装置。梯脚不能稳固时，须有人扶梯监护。人字梯限位绳须牢固，梯子应定期检查，发现爆裂、断档等情况应立即维修或报废。 4.在轻质屋顶作业时，必须铺设坚固、防滑的脚手板。如果工作面有坡度时，必须加以固定。 5.多层交叉作业时，禁止上下垂直作业。 6.在六级以上强风、浓雾或雷雨天气，禁止室外登高作业。 7.遇坑、井、沟、池、吊装孔等都必须有坚固的护栏或盖板。 8.作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋内，防止洒落。 9.作业时应在坠落半径范围设置隔离措施和警示标志，作业时监护人必须全程监护。 10.各种不适宜登高的病症人员不准登高作业，酒后人员、年老体弱、加班疲劳、视力不佳人员应严禁登高作业。 11.专业高处作业人员应取得特种作业操作证书。 | 10 | 高处作业未进行审批的，不得分，并追加扣除20分；不符合要求的，每处扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应对化粪池、污水井等受限空间内的作业活动进行审批，并落实以下措施： 1.应严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，未经通风和检测合格，严禁作业人员进入有限空间。工作环境发生变化时，应视为进入新的有限空间，重新通风和检测后方可进入。 2.照明灯具应满足安全电压要求。存在可燃性气体的有限空间，所有的电气设备设施应符合防爆要求。 3.作业人员必须拴救生绳。在缺氧或存在有毒气体的有限空间作业时，应佩戴隔离式防护面具。 4.提前告知作业者存在的危险有害因素和防控措施，同时明确有限空间现场作业负责人、作业人员、监护人员及检测人员的职责，不在没有监护人的情况下进行作业。 | 10 | 受限空间作业未进行审批的，不得分，并追加扣除20分；不符合要求的，每处扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 作业人员应严格遵守操作规程和管理制度，杜绝“三违”行为。 | 10 | 未对“三违”行为进行有效管理的，扣10分；现场发现“三违”行为的，每处扣5分，扣满10分的，追加扣除20分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 10 | 未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；无发放标准的，扣4分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应建立相关方的名录和档案，定期识别其服务行为的安全风险，并采取有效的控制措施。 | 10 | 未建立名录和档案的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣2分；未识别其服务行为的安全风险的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应定期或不定期对承包商、承租单位进行安全检查，发现隐患督促整改；开展经常性安全宣传教育工作；对其安全管理工作进行评议。 | 20 | 未按期进行安全检查的扣10分；发现隐患未及时督促整改或整改不到位的，扣5分；没有进行安全教育的，扣5分；相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不得分外，追加扣除40分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应与承包商、承租单位签订安全协议，明确双方的安全职责和义务，不得将场所租赁给不具备安全条件或者相应资质的单位和个人。 | 10 | 将项目委托（租赁）给不具备安全生产条件或者相应资质的主体的，不得分，并追加扣除20分；未签订安全协议的，不得分；协议中职责不明确的，每项扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应对承包商作业活动进行监管，并进行安全技术交底工作，对作业人员进行资质证书审查和安全培训。 | 10 | 对承包商作业未进行交底的，每次扣5分；作业人员资质证书不全的，每人次扣5分；未对承包商人员进行安全培训的，每人次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 4.3职业健康 | 企业应为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，为接触职业危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品，对存在职业病危害因素岗位的人员进行体检、检测。 | 10 | 不符合规定的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 4.4警示标志 | 企业应在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按《安全标志及其使用导则》（GB 2894）等国家标准及企业内部规定，设置安全标志并定期检查维护。 | 10 | 不符合规定的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
| 小计 | 350 | 得分总计 |  |  |  |

| 一级要素 | 二级要素 | 企业达标标准 | 标准分值 | 评分方式 | 自评/评审描述 | 空项 | 扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、安全风险管控及隐患排查治理 | 5.1安全风险管理 | 企业应建立安全风险管理制度，对现场和作业过程、环境存在的风险进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施，明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等内容。 | 10 | 未建立该制度的，扣10分；制度内容不规范的，每处扣2分；未组织全员进行辨识的，扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 风险辨识工作应做到全覆盖，必须覆盖企业的所有设备设施、场所及作业活动（常规作业和非常规作业），一般应包含以下内容：车辆管理、装修作业、清污、保洁、安装、维修、绿化、消防设施、特种设备、餐饮场所、电气设施、暖通设备等。 企业应建立安全风险清单，并对相关的资料进行归档整理。 | 20 | 未建立清单的，不得分；清单不全的，每一处扣2分；风险辨识范围覆盖不足的，每缺一项扣2分；风险分析的结果与实际不匹配的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应对安全风险辨识的结果，制定完善风险管控措施，明确风险分级管控责任人和管控措施，确保将安全风险控制在可接受的范围。 | 20 | 未对风险进行控制或控制无针对性的，每处扣2分；未针对风险评估结果明确责任的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应对风险点存在的各类风险的大小进行定量或者定性评估，依据评估方法对应的风险等级判定准则，确定风险等级。 | 10 | 未进行等级评定的，扣10分；风险分级不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 应将风险评估结果、控制措施等进行告知。 | 10 | 未进行告知的，扣10分；告知不规范的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 5.2隐患排查治理 | 企业应根据自身实际情况，合理建立风险管控排查长效机制，将风险管控措施未落实或失效作为安全隐患进行治理，制定管控措施排查清单。 | 10 | 未建立风险管控排查长效机制的，不得分；未制定管控措施排查清单的，不得分；管控措施排查清单不规范的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应根据风险评估结果编制安全检查表，对作业现场进行检查。 每月至少对室内外消火栓、灭火器的配置和完好等基本情况进行一次检查，并保存记录，记录应有检查人员签字。 定期对自动灭火系统、火灾自动报警装置、消防电话、应急广播、应急照明、安全出口、疏散通道、消防供水、消防电源及其配电、消防电梯、防烟和排烟设施、防火门、防火卷帘、消防泵房、专用消防配电室、避难层、井道、广告牌等进行检查，检查应保存记录。 | 30 | 未定期进行检查的，不得分；未制定检查表的，扣10分；检查表针对性不强的，每项扣2分；检查记录不规范的，每处扣2分；本项不得分的，追加扣除30分。 |  |  |  |  |
|  |  | 根据隐患排查的结果，制定隐患整改措施，落实整改期限和责任人，及时进行整改。 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。 | 25 | 整改不及时的，每处扣2分；整改不全面的，每处扣2分；重大事故隐患未采取临时措施和制定应急预案的，不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 | 5 | 未进行验证或效果评估的，每项扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析。 | 5 | 无统计表的，不得分；未进行分析的，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 5.3预测预警 | 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，定期进行安全生产风险分析。 | 5 | 未建立预警指数系统的，不得分；未定期进行分析的，每次扣1分；分析针对性不强的，每处扣1分。 |  |  |  |  |
| 小计 | 150 | 得分总计 |  |  |  |

| 一级要素 | 二级要素 | 企业达标标准 | 标准分值 | 评分方式 | 自评/评审描述 | 空项 | 扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、应急管理 | 6.1应急准备 | 企业应建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，并建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 | 5 | 未建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理的，不得分；未建立专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员的，不得分；队伍或人员不能满足应急救援工作要求的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应针对以下事故类型制定符合本单位情况的事故应急预案或现场处置方案： 1.火灾； 2.燃气泄漏； 3.触电； 4.电梯困人； 5.自然灾害。 重点作业岗位应制定应急处置方案或措施。 | 10 | 无应急预案或现场处置方案的，不得分；应急预案或现场处置方案针对性不强的，每处扣2分；无重点作业岗位应急处置方案或措施的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应配备应急装备，储备应急物资，对应急设施（包括高层建筑设置的避难场所）、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，建立管理台账，确保其完好可靠。 | 10 | 未定期检查、维护、保养的，不得分；无检查、维护、保养记录的，不得分；缺少一项记录的，每项扣2分；有一处不完好，每处扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 6.2应急演练 | 企业应针对以下事故类型应定期进行组织演练： 1.火灾； 2.燃气泄漏； 3.触电； 4.电梯困人； 5.自然灾害。 火灾事故应急演练应不低于半年一次，且覆盖管辖范围内的所有单位和人员。 其他事故类型不低于一年一次。 演练应制定演练计划，编制演练方案，做好演练记录。 | 10 | 未进行演练或无演练记录的，不得分；无应急演练计划、方案的，每次扣2分；高层管理人员未参加演练的，每次扣2分；演练频次不符合要求的，每次扣2分；演练覆盖面不足的，每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应对应急演练效果进行总结或评估。 | 5 | 无总结或评估记录的，不得分；评估记录未认真总结问题或未提出改进措施的，每处扣2分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 6.3应急处置 | 发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。企业应根据事故现场情况，及时通知周边应急救援队伍参与事故救援。 | 5 | 未及时启动预案的，不得分；未达到预案要求的，每项扣2分；未通知周边应急救援队伍或可能受影响群体的，不得分。 |  |  |  |  |
|  | 6.4应急评估 | 企业应对应急准备、应急处置能力、应急流程等内容进行评估。 | 5 | 未评估的，不得分；评估不全面的，每项扣2分；相关人员不熟悉应急处理流程的，每项扣2分。 |  |  |  |  |
| 小计 | 50 | 得分总计 |  |  |  |

| 一级要素 | 二级要素 | 企业达标标准 | 标准分值 | 评分方式 | 自评/评审描述 | 空项 | 扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、事故管理 | 7.1报告 | 企业应按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。 | 10 | 未及时报告的，不得分；未有效保护现场及有关证据的，不得分；相关人员对事故报告的要求不熟悉的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 7.2调查和处理 | 企业应按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。 | 10 | 无调查报告的，不得分；未按“四不放过”原则处理的，不得分；调查报告内容不全的，每处扣2分；相关的文件资料未整理归档的，每次扣2分；处理措施未落实的，每次扣5分；相关人员对事故调查和处理程序不熟悉的，每人次扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应定期开展事故案例警示教育，提高人员安全防范意识。 | 10 | 未定期开展事故案例警示教育的，不得分；抽查教育对象，对事故教育情况不清楚的，每人次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 7.3管理 | 企业应建立事故、事件档案和台账，并将承租单位、承包商等相关方事故纳入事故管理范畴。 | 10 | 未建立台账的，不得分；台账不符合要求的，每处扣2分；并将承租单位、承包商等相关方事故纳入事故管理范畴，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应定期对事故、事件进行统计、分析。 | 10 | 未统计分析的，不得分；统计分析不完整的，每项扣2分。 |  |  |  |  |
| 小计 | 50 | 得分总计 |  |  |  |

| 一级要素 | 二级要素 | 企业达标标准 | 标准分值 | 评分方式 | 自评/评审描述 | 空项 | 扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、持续改进 | 8.1绩效评定 | 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 | 20 | 未进行评定的，不得分；少于每年一次的，扣10分；评定中缺少内容或其支撑性材料不全的，每项扣2分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，每项扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，作为年度考评的重要依据。 | 10 | 主要负责人未组织和参与的，不得分；未纳入年度考评的，不得分；评定未形成正式文件的，扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应将安全生产标准化工作评定报告向所有部门和从业人员公示通报。 | 20 | 未公示通报的，不得分；抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚的，每人次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 8.2持续改进 | 企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，持续改进，不断提高安全绩效。 | 20 | 未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣5分；修订完善的记录与安全生产标准化评定结果不一致的，每处扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应持续运行安全生产标准化工作，相关台账记录应及时进行更新。 | 30 | 标准化未能持续运行的，不得分，并追加扣除60分；台账记录未及时更新的，每处扣5分。 |  |  |  |  |
| 小计 | 100 | 得分总计 |  |  |  |

附表

自评扣分点及原因说明汇总表

| 序号 | 一级要素 | 二级要素 | 企业达标标准 | 扣分说明 | 扣分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |